## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2023 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  |  | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 | 3
1 |  |  | 2.83 | 3671
2 |  |  | 0 | 3681
3 |  |  | 0 | 3739
4 |  |  | 0 | 3771
5 |  |  | 0 | 3805
6 |  |  | 0 | 3894
7 |  |  | 0 | 4172
8 |  |  | 0 | 4204
9 |  |  | 0 | 4239
10 |  |  | 0 | 4325
11 |  |  | 0 | 4398
12 |  |  | 1.5 | 4412
Итого: |  |  | 4.33 | 4412
Генеральный директор |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
4412
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0
Генеральный директор |  |  |  | А.В. Губин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## ф.1.7 план
Форма 1.7 - Расчетные плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2023-2026гг.
ООО "Ставропольская электросеть"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),час | [7 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.00695 |  |  | 0.0068458 |  |  | 0.00675 |  |  |  | 0.0066488 |  |  | 0.006549 |  |  | 0.0064508 |  |  | 0.006354
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт | [7 empty] | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.00695 |  |  | 0.0068458 |  |  | 0.00675 |  |  |  | 0.0066488 |  |  | 0.006549
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [7 empty] | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2015 |  |  | 2016
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.914 |  |  | 0.9
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
|  |  | Генеральный директор ООО "Ставропольская электросеть" |  |  |  | Губин А.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 183.272 |  | СНТ "Ягодка" дог.б/н. от 21.04.2015, СНТ "Русское поле" договор б/н от 21.04.2015, СНТ "Прилесье" договор б/н от 21.04.2015, Администрация с/п Подстепки дог. б/н от 25.10.2017, договор купли-продажи б/н от 03.04.2023, договор купли-продажи № 35 от 10.08.2023, договор купли-продажи имущества б/н от 30.01.2020
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 33.993
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
18.55%
3 |  |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт.
4412
4 |  |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 380
5 |  |  |  | Средняя летняя температура, °C | 22
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) |  | -
8
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) |  | -
6
| Генеральный директор |  |  |  |  | А.В. Губин
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2023 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  | 754
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
Генеральный директор |  | А.В. Губин

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2023 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 754
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор |  | А.В. Губин

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
|  |  |  | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2023 год
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Значение
1 |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | Количество, десятки шт. (без округления)
75
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Генеральный директор |  | А.В. Губин

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг ООО "Ставропольская электросеть" на 2023г
№ |  | Наименование показателя |  |  | № формулы Методических указаний |  |  | Значение
1 |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | (1)
2 |  |  | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | (4)
3 |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | (2) |  |  | 0
4 |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | (3) |  |  | 0
5 |  |  | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр |  | (12) |  |  | 1
6 |  |  | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (Птсо) |  | (11)
7 |  |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | (4.1)
8 |  |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | (4.1)
9 |  |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | (4.1)
10 |  |  | Плановое значение показателя Пens, Пплens |  | (4.1)
11 |  |  | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | (4.2) |  |  | 0.00685
12 |  |  | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | (4.2) |  |  | 0.00685
13 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5 Методических указаний
14 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 1 |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 1
15 |  |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 2 |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 1
16 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | п. 5 Методических указаний
17 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 1 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
18 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 2 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний
19 |  |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 3 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 Методических указаний |  |  | 0
| Генеральный директор |  |  | А.В. Губин
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
| Инженер ПТО ООО "Трансэлектро" |  |  | Клепиков М.И.
| (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Ставропольская электросеть"
Показатель |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации: 0
| 2._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации : 1
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации : 1
| 4._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | пункт 5
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | пункт 5 |  | 0.6
Генеральный директор |  | А.В. Губин
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
ООО "Ставропольская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Ставропольская электросеть" | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Подстепки" ВЛ-10кВ, Ф-3 | 10 (10.5) | 11,10 2023.01.31 | 14,00 2023.01.31 | В | 2.83 | ТП-1 (Подстепки), ТП-2(Подстепки), ТП-3(Подстепки), ТП-4(Подстепки), ТП-5(Подстепки), ТП-6 (Подстепки), КТП 323, КТП 1050/630 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2100 | филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | оперативный журнал от 31.01.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "Ставропольская электросеть" | ВЛ | ПС 110/6 "Водозабор" ф.20 ВЛ-6кВ | 6 (6.3) | 01,30 2023.12.16 | 02,00 2023.12.16 | В | 0.5 | ТП 1 (Ягодное), ТП 3 (Ягодное), КТП 6 (Ягодное), КТП (Ягодка), КТП (Русское поле), КТП (Прилесье) | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | ООО "Самарская электросетевая компания" | оперативный журнал от 16.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "Ставропольская электросеть" | ВЛ | ПС 110/6 "Водозабор" ф.20 ВЛ-6кВ | 6 (6.3) | 13,00 2023.12.16 | 14,00 2023.12.16 | В | 1 | ТП 1 (Ягодное), ТП 3 (Ягодное), КТП 6 (Ягодное), КТП (Ягодка), КТП (Русское поле), КТП (Прилесье) | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | ООО "Самарская электросетевая компания" | оперативный журнал от 16.12.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4.33 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 4.33 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0;1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
Генеральный директор А.В. Губин

## ф.8.1.1 (1)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _январь месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-6кВ | ТП 4/400кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ Ф-6 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-6кВ | ТП 4/400кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ Ф-4, оп 20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
13
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (2)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _февраль месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп 4-165 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП-2, ВЛ-0,4кВ, ф.10 | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп1-16 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
10
Генеральный директор А.В. Губин
|  |  |  | должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (3)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _март месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 1-6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп 2-2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-2, оп. 4-69 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ Ф-6 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 3-46 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг202/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-9 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-10 | 0.4 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
58
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (4)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _апрель месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ, Ф-3 | 5: КТП Яг 2220/630кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп1; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ Ф-3 | 5: КТП Яг 2220/630кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-15; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | 5: КТП Яг2223/630кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-4; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | 5: КТП Яг2223/630кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-17; 8: 0.4; 9: 11; 12: 11; 16: 11
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | 5: ТП 4/400кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-5, оп 34-38; 8: 0.4; 9: 7; 12: 7; 16: 7
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | 5: ТП 4/400кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-6, оп 10-11; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | 5: ТП 4/400кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, ф-4, оп 179-180; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | 5: ТП 4/400кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 49; 8: 0.4; 9: 1; 12: 1; 16: 1
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | 5: ТП 4/400кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп 14-17; 8: 0.4; 9: 3; 12: 3; 16: 3
10 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | 5: ТП 4/400кВА; 6: 10; 7: ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп 28; 8: 0.4; 9: 2; 12: 2; 16: 2
32
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (5)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _май месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 23 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп 70 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5, оп 34-37 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3, оп 75 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп 32 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-17 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-10 | КТП-1050/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-1, оп 14 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/6кВ "Ягодное" | ВЛ-6кВ Ф-9 | ТП-6/250кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/6кВ "Водозабор" | ВЛ-6кВ | КТП-1/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 23 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
34
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (6)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _июнь месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ГПП "Портовая" 110/6кВ | ВЛ-6кВ | КТП -357 6/0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-6 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/6 "Водозабор" | ВЛ-6кВ | ТП 5/400кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5, оп 6-14 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-8 | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-17 | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-17 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
89
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (7)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _июль месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП -1/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-9 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП -1/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП -1/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП -2/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-12 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ГПП "Портовая" 110/6кВ | ВЛ-6кВ | КТП -258 6/0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп 1-17 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 6/400кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ, ф-2, оп. 4-69 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
10 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП -2/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-2 | 0.4 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73
11 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП -2/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59
12 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП -3/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 0.4 | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82
13 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП -3/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-4 | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
14 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
278
|  |  |  | Генеральный директор А.В. Губин | [5 empty] | ________________________
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (8)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за _август месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-7/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 70 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 202/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп 14 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП 1031/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 13 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/6 "Водозабор" | ВЛ-6кВ | ТП 5/400кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ГПП "Портовая" 110/6кВ | ВЛ-6кВ | КТП -357 6/0,4кВ | 6 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
32
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (9)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за сентябрь месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
2 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП -2/630 кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, ф-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4, оп 4-165 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть" | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
35
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (10)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за октябрь месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-6/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-3/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-2/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-5/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-4 | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2 | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
7 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-5 | ТП-4/400кВА | 12 | ВЛ-0,4кВ, Ф-3 | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
8 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-6 | ТП-4/400кВА | 13 | ВЛ-0,4кВ, Ф-4 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
86
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (11)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за ноябрь месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 202/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп 14 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/6 "Водозабор" | ВЛ-6кВ | ТП 5/400кВА | 6 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-7/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2223/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-11 | 0.4 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 44
6 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Ягодное" | ВЛ-10кВ | КТП Яг2220/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
73
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## ф.8.1.1 (12)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединения потребителей услуг сетевой организации
ООО "Ставропольская электросеть " за декабрь месяц_ 2023 года
№п/п | Наименование структурной единици сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации , присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | класс напряжения, кВ | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кв и выше | СН 1 (35 кВ) | СН 2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 35/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ Ф-3 | КТП 323/250кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп 1 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 209/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-5, оп 36 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | КТП Яг 202/630кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-1, оп 10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП-7/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2, оп 70 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
5 | ООО "Ставропольская электросеть | ПС 110/10 кВ "Подстепки" | ВЛ-10кВ | ТП 4/400кВА | 10 | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
14
Генеральный директор А.В. Губин
[5 empty] | должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  | М.П.

## 8.3
0
ООО "Ставропольская электросеть"
Наименование сетевой организации
За | 2023 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 4412 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 35 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 4377 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
| Генеральный директор |  | Губин А.В.
| должность |  | Ф.И.О.